## Sheet1
日期 | testId | Reflection | 备注
2021-06-25 |  |  | 有MV,BV=(1,0),(1,0.25),(1,0.5),(0.5,0)三工况阶跃和阶梯测试，文件名为"ModiTestId_****_20210625.csv"
2021-08-02 | Real_V2F_MV=0_BV=0_PI_24.358/0.0349_0.268/0.199 |  | 阀门范围均为3.5-30；实际测试，起始出风45，中途改为50，有附加开门空调等影响
| Real_V2F_MV=0_BV=0_PI_24.358/0.0349_0.268/0.199 |  | 17:00改出风温度50，无法达到，有一定静差，大约48度；17:05改出风温度55，同样无法达到，最高温度约52，出风温度-流量似乎过于保守；17:10改为50，开门关空调
2021-08-03 | Real_V2O2R_MV=0_BV=0 | 阀门迟滞影响过大，设置阀门输出限制(3.5-35)对误差较小时有帮助，但可能对于误差大的情况有影响 | 1s/10s；阀门有设定3.5-35；16:20开空调，中风档；16:30观测室温无法上升，考虑空调过强，16:31降至低风，低风可维持28.1,但无法达到28.5；16:35关，开门，37AHU中档送风，效果可接受，45高风档，48低风制冷； 17:05设定温度27，中风档制冷，稳定在27.8度,17:15改高风可以，17:30停 低风制冷+会议室门开情况，设定温度28.5可以较好控制
| Real_V2O2R_MV=0_BV=0_NoLim | 阀门输出限制设定似乎差距并不是很大，按PI设定仍维持在低位。但低位的阀门粘滞（是粘滞）影响过大 | 设定温度28，有一定差距，低风制冷+关门条件下大约27.5度；17:55设定温度改为28.5，18：08改为高风档
2021-08-11 | 作废_MV=0.5_BV=0.25_F=33_Step | 要考虑一下稳定判断是绝对差值好还是比例好 | /*稳定判断重新设置，该测试作废*/该测试中流量稳定的限值偏小，因此实际稳定中的小幅波动被认为不稳定；阀门稳定部分似乎也有点问题，整个稳定判断仅供参考
| 作废_MV=0.5_BV=0.25_F=33_Grad | 用绝对差值就可以增加采样频率了 | /*稳定判断重新设置，该测试作废*/修改稳定判据为绝对差值，ΔV=0.35，ΔQ=0.008，V差值偏小，不合适
2020-08-12 | MV=0.5_BV=0.25_F=33_Grad2 |  | 前Grad和Grad1均作废
| MV=0.5_BV=0.25_F=33_Step |  | 21.32-23.00 60开度
MV=0.5_BV=0.5_F=33_Step
MV=0.5_BV=0.5_F=33_Grad
| MV=0.75_BV=0.5_F=33_Step |  | 实应为MV=0.75，部分已修改，15:36前部分未修改，误输入为MV=0.25
MV=0.75_BV=0.5_F=33_Grad
MV=0.75_BV=0.25_F=33_Step
2021-08-13 | MV=0.75_BV=0.25_F=33_Grad
MV=0.75_BV=0_F=33_Step
MV=0.75_BV=0_F=33_Grad
2021-08-14 | Real_V2O2R_MV=0.75_BV=0.25_NoLim | 似乎室内温度~出风温度采样还有点快 | 阀门输出无限制，15:35室内温度设定值27度，AHU低风档；15:50设定温度28度；15:57AHU仅送风;16:09中风档制冷（似乎这一部分数据才好一点，之前很难达到室内设定温度）；16:16高风制冷（压不住压不住）；16:18改27度低风制冷；16:21中风档；16:28室内设定温度28（有制冷情况很难上去）；16:31停
| Real_V2O_MV=0.75_BV=0.25 | 这个条件下设定温度50度，迟滞导致的流量突降都明显 | 16:38出风温度设定50；16:42出风温度53；16:45出风温度45（流量计异常）：16:51停
| Real_V2F_MV=0.75_BV=0.25 | 似乎阀~流量反应小了点 | 17:07设定温度50中风制冷；17:10高风制冷；17:12设定温度53（阀门不响应流量设定变化，是否因为较小？）；17:15设定改为45；17:22改为53（同样不响应），17:27改为55；17:30关
2021-08-16 | MV=0.5_BV=0.5_F=33_2_Grad |  | 重测该工况，之前结果偏离较远
| MV=0.75_BV=0.25_FluctuationTest |  | 测试阀门往复波动时阻力的变化
2021-09-13 | V2F2O_MV=1_BV=0_Tset=50 |  | O2F按0.032/0.0.536原始设置似乎小了点，达到50度很慢，最终稳定大概50.5，且此测试有流量异常
| V2F2O_MV=1_BV=0_Tset=50_2 |  | O2F按0.0349/0.199，微分作用略大，但增益刚好
| V2F2O_MV=1_BV=0_Tset=50_3 | Ti0.199大了，0.536小了 | 0.04/0.536
| V2F2O_MV=1_BV=0_Tset=50_4 | 考虑使用 | 0.04/0.35，没超调，后半段有0.06/0.35
| V2F2O_MV=1_BV=0_Tset=50_5 |  | 0.05/0.35，曲线特征与0.06/0.35类似，也可达到50，但开头段增加有一段平缓过程，考虑增益不够？
| V2F2O_MV=1_BV=0_Tset=50_6 | 考虑增益增强后，微分时间应增长从而减少微分作用 | O2F0.1/0.35，震荡上升
| V2O_MV=1_BV=0_Tset=50 |  | 1.78/0.793，微分作用似乎略强，仍可接受
| V2F2O_MV=1_BV=0_Tset=50_7 |  | 0.1/0.536
| V2F2O_MV=1_BV=0_Tset=50_8 |  | 0.2/1.5，效果更差
2021-09-24 | V2O_MV=1_BV=0_2/0.793 |  | 2/0.793，稳定在51.0，但没有超调部分
| Test_Nucleo | 很有意思的，ADC的精度应该够了，但是转换效果不好 | Nucleo控制板测试，仅用于测试阀门位置读取，阀门设定开度控制指令由Nucleo发出
| V2O_MV=1_BV=0_2.5/0.793 |  | 存在一点点超调，最终稳定在50.3
| V2O_MV=1_BV=0_3/0.793 |  | 少量超调，稳定约51.2
| V2O_MV=1_BV=0_4/0.793 | 这个工况可能能比较好的解释为什么很少出现超调现象，阀门动作过慢，当开大后出风温度会上升从而增益下降。今天测试均没有设置阀门限值
| V2O_MV=1_BV=0_6/0.793 | 6的增益明显大了，出现震荡，并且明显是由于阀门控制器的设置出现的震荡，即要求的开度已经到最低
2021-10-13 | DoubleMethod_mapping_nucleo |  | 测试nucleo映射，10ms采样1s输出带10平滑对于阀门读取已经足够，但对于流量需要更高
2021-10-16 | DoubleMethod_mapping_nucleo_25sms |  | 采样保持不变，流量电流和电压测点均采用25的平滑
2021-10-20 | Nucleo_flowrate_PID |  | 约16:50将旁通阀关闭
2021-11-04 | FlowrateFluction |  | 流量有点异常的波动，周期性相同，考虑是否因信号干扰？
2021-12-04 | V2F_MV=1_BV=0_IoT | IoT映射有误，流量和阀门均无法正常读取 | 17:01 IOT接管，初始送风温度21度，送风温度设定值50
| IoT_Test2 | 实际上是机柜（即设定流量的增益不够），本地控制部分是可以的 | 17:46接管，映射误差小，基本正常，52出风温度为55
| IoT_testV2F_1 |  | IB-lab无线环境，16:38开, MV=1_BV=0.5,16:44改BV=0
| Conv_testV2F_1 | 有问题，当将旁通阀调整后，阀门变化非常慢，似乎只有积分项在作用 | 17:06调至BV=0
‘2021-12-08 | Conv_testV2F_MV=1_BV=var |  | 16:33调至BV=0
| IoT_WeakNet_MV=1_BV=var_4 |  | 17:56调至BV=0
2021-12-09 | Conv_V2F_MV=1_BV=0.75 | 似乎C-C全行程的增益又过高 | 之前默认参数为Z-N按有效行程调参，此处改为C-C全行程调参；11:24设定温度调整为45
| IoT_PoorNet_MV=1_BV=0.75 |  | 按全行程Z-N调参
| Conv_V2F_MV=1_BV=0 |  | 16:30调至45，波动略大
| Conv_V2F_MV=1_BV=0_L2H |  | 45波动大，考虑增益过大
| Conv_V2F_MV=1_BV=0_L2H_4 | 按这个保守的增益，阀门基本不动作，不响应50设定点的流量 | 有效行程的ZN，17:17调至50
| Conv_V2F_MV=1_BV=0_L2H_7 | ZN全行程，效果相对较好 | 34.176
| IoT_PoorNet_MV=1_BV=0 |  | 包括网络调试正常，但阀门和AHU没有来得及开启，可能有点问题，rqId466后掉线
2021-12-10 | IoT_1210_Ideal_MV=1_BV=0 |  | 设定温度50-45，15:39设定温度改45，45度数据用不了，8266自动重置
| IoT_1210_Ideal_MV=1_BV=0_4 | 似乎IoT阀门-流量的微分时间长了点，微分作用还能更长 | 设定温度50-45，15:59设定温度改45，一切正常，可用作参考数据，总共10分钟多，大概3次重传
设定温度50-45，16:47设定温度改45，一切正常，可用作参考数据，总共10分钟多，大概3次重传
2021-12-27 | IoT_1227_Ideal_Demo_MV=1_BV=0.75 |  | 注意一下17:42左右，设定温度是否有变化，没有按确定提交更改，此时有明显的问题，可观察是否由于丢包造成的震荡
2021-12-28 | Conv_1228_V2F_MV=1_BV=0.75_2 |  | 改阀门-流量微分时间为0.6
2021-12-29 | SpeedTest |  | 通过LabVIEW发送串口信息，开发板直接送回，用于以串口信息为标准，比较网络的速度
| AutoMappingTest_2 |  | 通过LabVIEW自动收集串口信息，用于矫正映射器关系
2021-12-30 | IoT_1230_Ideal_MV=1_BV=0
| IoT_1230_Well_MV=1_BV=0_5 |  | 45不一定能进入震荡区间，以下测试三工况，设定为50， 45， 42，16:48注意，进入迟滞震荡
Conv_1230_MV=1_BV=0_5
| IoT_1230_Weak_MV=1_BV=0_2 | 根据实验情况，过渡状态较长，但仍可接近稳态。在本串级控制中丢包，稳态情况下影响较小 | 出现大面积丢包情况，且网络有断连现象