## Sheet1
日期 | testId | Reflection | 备注
2021-06-25 |  |  | 有MV,BV=(1,0),(1,0.25),(1,0.5),(0.5,0)三工况阶跃和阶梯测试，文件名为"ModiTestId_****_20210625.csv"
2021-08-02 | Real_V2F_MV=0_BV=0_PI_24.358/0.0349_0.268/0.199 |  | 阀门范围均为3.5-30；实际测试，起始出风45，中途改为50，有附加开门空调等影响
| Real_V2F_MV=0_BV=0_PI_24.358/0.0349_0.268/0.199 |  | 17:00改出风温度50，无法达到，有一定静差，大约48度；17:05改出风温度55，同样无法达到，最高温度约52，出风温度-流量似乎过于保守；17:10改为50，开门关空调
2021-08-03 | Real_V2O2R_MV=0_BV=0 | 阀门迟滞影响过大，设置阀门输出限制(3.5-35)对误差较小时有帮助，但可能对于误差大的情况有影响 | 1s/10s；阀门有设定3.5-35；16:20开空调，中风档；16:30观测室温无法上升，考虑空调过强，16:31降至低风，低风可维持28.1,但无法达到28.5；16:35关，开门，37AHU中档送风，效果可接受，45高风档，48低风制冷； 17:05设定温度27，中风档制冷，稳定在27.8度,17:15改高风可以，17:30停 低风制冷+会议室门开情况，设定温度28.5可以较好控制
| Real_V2O2R_MV=0_BV=0_NoLim | 阀门输出限制设定似乎差距并不是很大，按PI设定仍维持在低位。但低位的阀门粘滞（是粘滞）影响过大 | 设定温度28，有一定差距，低风制冷+关门条件下大约27.5度；17:55设定温度改为28.5，18：08改为高风档
2021-08-11 | 作废_MV=0.5_BV=0.25_F=33_Step | 要考虑一下稳定判断是绝对差值好还是比例好 | /*稳定判断重新设置，该测试作废*/该测试中流量稳定的限值偏小，因此实际稳定中的小幅波动被认为不稳定；阀门稳定部分似乎也有点问题，整个稳定判断仅供参考
| 作废_MV=0.5_BV=0.25_F=33_Grad | 用绝对差值就可以增加采样频率了 | /*稳定判断重新设置，该测试作废*/修改稳定判据为绝对差值，ΔV=0.35，ΔQ=0.008，V差值偏小，不合适
2020-08-12 | MV=0.5_BV=0.25_F=33_Grad2 |  | 前Grad和Grad1均作废
| MV=0.5_BV=0.25_F=33_Step |  | 21.32-23.00 60开度
MV=0.5_BV=0.5_F=33_Step
MV=0.5_BV=0.5_F=33_Grad
| MV=0.75_BV=0.5_F=33_Step |  | 实应为MV=0.75，部分已修改，15:36前部分未修改，误输入为MV=0.25
MV=0.75_BV=0.5_F=33_Grad
MV=0.75_BV=0.25_F=33_Step